济宁市特种设备使用单位落实

使用安全主体责任指导手册

（第2版）

- 济宁市市场监督管理局

- 2026年4月

- 前  言

- 落实使用单位安全主体责任，是保障特种设备安全运行的核心环节和根本遵循。近年来，国家先后出台一系列特种设备安全法律法规、标准规范和政策文件，为使用单位履行安全责任提供了遵循。然而，在实际工作中，部分使用单位仍存在安全意识淡薄、责任体系不健全、管理制度不完善、隐患排查不彻底、应急处置能力不足等问题，给特种设备安全运行埋下了风险隐患。​

- 为深入贯彻《特种设备安全法》等法律法规要求，进一步规范全市特种设备使用单位的安全管理行为，帮助使用单位准确理解和掌握安全主体责任的具体内容、落实路径和工作要求，有效提升特种设备安全管理水平，防范和遏制特种设备安全事故发生，我们组织编写了《济宁市特种设备使用单位落实使用安全主体责任指导手册》（以下简称《手册》）。​

- 《手册》紧密结合济宁市特种设备使用管理的实际情况，以“实用、易懂、可操作”为原则，系统梳理了安全管理机构和安全管理人员、安全技术档案、安全管理制度和安全操作规程、专项应急预案和应急演练、安全教育培训和考核、定期自行检查和维护保养等方面的核心职责和工作要点，力求为使用单位提供一套全面、系统、科学的安全管理指引。由于编写时间和水平有限，《手册》中可能存在不足之处，恳请各使用单位和相关部门在使用过程中提出宝贵意见和建议，以便我们进一步修订完善。

- 希望各特种设备使用单位能够充分认识本《手册》的重要性，将其作为落实安全主体责任的重要工具，组织相关人员认真学习、熟练掌握，并结合本单位实际情况，将《手册》中的要求转化为具体的安全管理措施，不断提升特种设备安全管理水平。​

- 市场监管总局2026年2月发布新版《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026），自2026年5月1日起施行，对特种设备使用单位的管理要求发生较大变化，故对《手册》进行第1次修订。

- 本《手册》仅供参考，具体要求以特种设备安全相关法律法规、安全技术规范和国家标准为准。不当之处还请各位同仁批评指正。

- 编者

- 2026年4月25日

目  录

一、总体要求	1

二、安全管理机构和安全管理人员	2

（一）需要设置安全管理机构的单位	2

（二）如何设置特种设备安全管理机构	2

（三）任命特种设备安全管理人员	2

（四）特种设备从业人员持证要求	2

1. 特种设备安全总监持证要求	2

2. 特种设备安全员持证要求	2

3. 特种设备作业人员持证要求	3

（五）特种设备从业人员职责	3

1. 主要负责人职责	3

2. 特种设备安全总监职责	3

3. 特种设备安全员职责	4

4. 特种设备作业人员职责	4

（六）设置安全管理机构和安全管理人员参考模板	5

三、特种设备安全与节能管理制度和安全操作规程	6

（一）特种设备安全与节能管理制度及参考模板	6

（二）特种设备安全操作规程	6

（三）规章制度标准化建设	6

四、高能耗特种设备节能要求	7

（一） 能效测试	7

（二） 锅炉水（介）质定期检验	7

（三） 锅炉水汽常规化验	7

（四） 节能安全技术档案	7

五、特种设备安全与节能技术档案	8

六、特种设备及其安全附件台账化管理	9

（一）特种设备安全管理台账	9

（二）特种设备安全附件台账	9

七、特种设备相关人员管理和培训考核	10

（一） 安全管理人员和作业人员项目分类	10

（二） 安全管理人员和作业人员数量要求	10

（三） 安全管理和作业人员管理台账	13

（四） 安全管理和作业人员证书管理	13

（五） 安全管理和作业人员培训考核	13

八、特种设备现场管理和隐患排查	14

（一） 固定特种设备使用标志	14

（二） 特种设备及其安全附件定期检验	14

（三） 常见特种设备定期检验周期	15

（四） 特种设备维护保养和定期自行检查	18

（五） 特种设备日常使用状况记录	18

（六） 特种设备隐患排查和治理	18

九、特种设备应急预案和应急演练	20

（一） 特种设备应急预案和应急演练要求	20

（二） 特种设备专项应急预案编制要求	20

（三） 是否按设备类别制定专项应急预案	20

十、特种设备安全信息化建设	21

十一、常用法律法规、安全技术规范	22

（一） 常用法律法规	22

（二） 常用部门规章	22

（三） 常用安全技术规范	22

十二、特种设备重大事故隐患判定标准	24

十三、特种设备使用单位办事指南	26

（一）办理施工告知	26

（二）办理使用登记	26

（三）申报安装监检和定期检验	27

1.申报安装监检	27

2.申报定期检验	27

（四）安全管理和作业人员考核发证及复审	27

（五）安全管理和作业人员考试发证流程图	29

十四、附件	30

附件1设置安全管理机构和任命安全管理人员（参考模板）	31

附件2 特种设备安全管理制度汇编（参考模板）	33

附件3特种设备安全风险管控清单（参考模板）	49

一、总体要求

- 根据《特种设备安全法》等法律法规、安全技术规范要求，特种设备使用单位总体应履行以下职责：

- 依规设置特种设备安全管理机构，配备特种设备安全总监、安全员和作业人员，并按规定持证上岗；

- 建立并有效实施特种设备安全管理制度、高耗能特种设备节能管理制度、安全操作规程；

- 采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理），并且经检验合格的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

- 建立和更新特种设备安全管理台账、安全附件台账；

- 建立特种设备安全管理人员和作业人员管理台账，开展安全与节能教育及考核，并保存相关记录；

- 办理特种设备使用登记，建立特种设备安全技术档案；

- 对在用特种设备定期开展经常性维护保养、定期自行检查，记录工作开展情况；

- 对在用特种设备进行定期检验；对在用特种设备安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验、检修；对在用锅炉、换热压力容器等进行能效测试；

- 建立特种设备风险管控和隐患排查治理机制，结合本单位实际制定《特种设备风险管控清单》，落实特种设备“日管控、周排查、月调度”制度；

- 加强特种设备作业人员的监督管理，及时制止、纠正“违章作业”行为，并给予批评教育或内部处分；

- 落实高能耗特种设备节能工作要求；

- 制定特种设备应急预案，定期开展应急演练。发生事故及时上报，配合事故调查处理；

- 保证特种设备安全、节能必要的投入。

二、安全管理机构和安全管理人员

- （一）需要设置安全管理机构的单位

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.3.2规定，符合下列条件之一的应当设置特种设备安全管理机构：

- 使用电站锅炉或者石化与化工成套装置的；

- 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以上（含30台）电梯的；

- 使用10台以上（含10台）大型游乐设施的，或者10台以上（含10台）为公众提供运营服务非公路用旅游观光车辆的；

- 使用客运架空索道，或者客运缆车的；

- 使用50km以上（含50km）压力管道的；

- 使用特种设备(不含气瓶)总量50台以上（含50台）的。

（二）如何设置特种设备安全管理机构

应以公司红头文件的形式明确本单位某一内设机构为特种设备安全管理机构，比如：安全部、设备部。

（三）任命特种设备安全管理人员

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.5规定，特种设备使用单位的安全管理人员包括安全总监、安全员和节能管理人员。特种设备安全总监由本单位高级管理层中主管特种设备安全的领导担任。

特种设备使用单位应当根据本单位特种设备的数量、特性等配备适当数量的安全员，并且逐台明确负责的安全员。特种设备数量较少的单位，特种设备安全总监可以兼任安全员。

使用单位要建立主要负责人全面负责，特种设备安全总监、安全员分级负责的责任体系。应以公司红头文件的形式任命特种设备安全总监和安全员。

- （四）特种设备从业人员持证要求

- 特种设备安全总监持证要求

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.5.1.2规定，依规应当设置安全管理机构使用单位的特种设备安全总监应持特种设备安全管理员证（A证）。

特种设备安全员持证要求

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.5.2.2规定，依规应当设置安全管理机构的使用单位以及符合下列条件之一的特种设备使用单位，特种设备安全员应持特种设备安全管理员证（A证）：

- 使用额定工作压力大于或者等于2.5 MPa锅炉的；

- 使用5台以上（含5台）第Ш类固定式压力容器的；

- 从事移动式压力容器或者气瓶充装的；

- 使用10公里以上（含10公里）工业管道的；

- 使用移动式压力容器，或者客运拖牵索道，或者大型游乐设施，或者为公众提供运营服务的非公路旅游观光车辆的；

- 使用10台以上车辆的车用气瓶的使用单位（个人产权除外）；

- 使用各类特种设备（不含气瓶)总量20台以上（含20台）的。

- 特种设备作业人员持证要求

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.6.2规定，使用单位应当根据本单位特种设备数量、特性等配备相应的作业人员，并按规定持证上岗。

（五）特种设备从业人员职责

- 主要负责人职责

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.4规定，主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全与节能全面负责。

（1）建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制；

（2）落实特种设备安全管理机构设置、安全总监和安全员配备；

（3）支持和保障安全总监、安全员依法履行工作职责。

- 特种设备安全总监职责

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.5.1.1规定，特种设备安全总监负有以下职责：

- 组织宣传、贯彻特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准；

- 组织制定本单位特种设备使用（含充装）安全管理制度，落实特种设备使用安全责任制；

- 组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；

- 落实特种设备安全事故报告和救援义务，采取措施防止事故扩大；

- 对特种设备安全员、高耗能特种设备使用单位的节能管理人员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全员、节能管理人员做好相关工作；

- 按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，制定并且落实特种设备使用安全风险防控措施；

- 对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，并且组织开展特种设备风险隐患排查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

- 当特种设备安全员报告特种设备存在严重（重大）事故隐患应当停止使用时，应当组织分析研判，采取处置措施，并且及时报告本单位主要负责人；

- 配合有关部门开展特种设备安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料。

- 特种设备安全员职责

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.5.2.1规定，特种设备安全员负有以下职责：

- 组织建立特种设备安全技术档案，办理特种设备使用登记；

- 组织制定特种设备安全操作规程；

- 组织对特种设备作业人员和技术人员进行安全教育和技能培训；

- 根据《特种设备安全风险管控清单》，按照相关安全技术规范和本单位安全管理制度的要求，组织对特种设备进行巡检并且形成检查记录，监督检查特种设备作业人员到岗值守、巡回检查以及安全操作等工作情况，纠正和制止违章作业行为；对发现的风险隐患立即采取防范措施，及时上报安全总监或者单位主要负责人；

- 编制特种设备定期检验、自行检查计划，督促落实定期检验、自行检查和后续整改工作；

- 按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理。

- 特种设备作业人员职责

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.6.1规定，特种设备作业人员负有以下职责：

- 严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；

- 按照规定填写作业、交接班等记录；

- 参加安全教育和技能培训；

- 进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且做出记录；

- 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；

- 参加应急演练，掌握相应的应急处置技能；

- 锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

- （六）设置安全管理机构和安全管理人员参考模板

依规应当设置安全管理机构单位的参考模板见附件1-1。

依规无需设置安全管理机构单位的参考模板见附件1-2。

三、特种设备安全与节能管理制度和安全操作规程

（一）特种设备安全与节能管理制度及参考模板

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.1规定，使用单位应当至少建立以下安全与节能管理制度：

（1）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；

（2）特种设备使用登记、定期检验、锅炉能效测试申请实施制度；

（3）特种设备安全风险管控、隐患排查、隐患治理以及“日管控、周排查、月调度”要求的相关制度；

（4）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；

（5）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；

（6）特种设备应急救援管理制度；

（7）特种设备事故报告和处理制度；

（8）高耗能特种设备节能管理制度。

注意：没有锅炉、热交换器等高耗能特种设备的使用单位无需建立高耗能特种设备节能管理制度。

特种设备安全管理制度参考模板见附件2，各使用单位不得照抄照搬模板，应根据本企业实际制定。

（二）特种设备安全操作规程

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.2规定，使用单位应当根据所使用设备运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等。

使用单位应根据特种设备使用说明书，在设备制造厂家的指导下，逐台或逐类制定安全操作规程。

（三）规章制度标准化建设

为加强安全生产标准化建设，特种设备安全与节能管理制度、安全操作规程、应急预案、特种设备风险管控清单（参考模板见附件3）等相关规章制度文件应汇编成册、统一存档。

特种设备安全与节能管理制度、安全操作规程应固定在作业场所的显著位置。

四、高能耗特种设备节能要求

高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器等特种设备。

高耗能特种设备使用单位应按照安全技术规范的要求进行能效测试，锅炉使用单位还要进行水（介）质检验、水质化验、锅炉清洗工作。

- 能效测试

锅炉使用单位应当自行（或者委托有能力的测试机构）进行定期能效测试，一般每两年进行一次，测试工作可结合锅炉外部检验进行。通过锅炉产品能效测试的新建锅炉，在使用登记的六年内可以不进行定期能效测试。电加热锅炉、余热锅炉和垃圾焚烧锅炉可以不进行定期能效测试。

热交换器的能效测试按相关安全技术规范要求执行。

- 锅炉水（介）质定期检验

水（介）质处理定期检验结合锅炉外部检验进行。有机热载体注入系统并完成系统调试后应在3个月内进行首次检验，在用有机热载体应当每年至少取样检验1次。

- 锅炉水汽常规化验

《锅炉安全技术规程》（TSG11-2020）8.9规定，使用单位应当做好水（介）质处理工作，保证水汽或者有机热载体的质量符合标准要求。采取必要的检测手段监测水汽质量，每班至少化验1次水汽质量，当水汽质量不符合标准要求时，应当及时查找原因并处理至合格。

由企业取得锅炉水处理资格证的职工实施，每次化验应当记录并存档。

- 节能安全技术档案

至少包括：含有设计能效指标的设计文件；能效测试报告；设备经济运行文件和操作说明书；日常运行能效监控记录、能耗状况记录；节能改造技术资料；能效定期检查记录。

五、特种设备安全与节能技术档案

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.3.1规定，使用单位应当建立特种设备安全与节能技术档案。至少包括以下内容：

- 使用登记证；

- 特种设备使用登记表》；

- 特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；

- 特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造维修监督检验报告、验收报告等技术资料；

- 特种设备日常使用状况记录；

- 特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；

- 特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；

- 特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告；

- 《特种设备风险管控清单》及相关工作记录；

- 特种设备定期检验报告、定期自行检查记录（报告）或者自行检测报告。

- 特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等。

- 使用单位应当在设备使用地保存1~2、5~10项规定的资料和特种设备节能技术档案的原件或者复印件，以便备查。

- 注意：新版《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）取消了“一台一档”的要求。

六、特种设备及其安全附件台账化管理

（一）特种设备安全管理台账

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）2.2（5）规定，使用单位应建立特种设备台账并动态更新。

XXX公司特种设备管理台账（参考模板）

| 序号 | 设备名称 | 设备 型号 | 使用登记证号 | 设备代码 | 设备使用地点 | 设计使用年限 | 投入使用时间 | 责任 安全员 | 上次检验日期 | 下次检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1.D级锅炉、简单压力容器等无需办理使用登记的设备应列入台账纳入管理，压力管道、气瓶等也应纳入台账。

2.使用单位应逐台（套）明确负责的特种设备安全员。

（二）特种设备安全附件台账

XXX公司特种设备安全附件台账（参考模板）

| 序号 | 名称 | 型号 | 出厂编号 | 所属设备及位置 | 校验日期 | 下次校验日期 | 校验单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：安全附件包括安全阀、爆破片等。压力表、温度计、液位计等属于计量器具，按照计量器具相关要求管理。

七、特种设备相关人员管理和培训考核

- 安全管理人员和作业人员项目分类

- 安全管理人员和作业人员数量要求

山东省地方标准《特种设备作业人员配备要求》（DB37/T 3080—2022）规定，相关人员应满足以下要求：

注意：由于《特种设备使用管理规则》修订后，《特种设备作业人员配备要求》（DB37/T 3080—2022）尚未跟进修订，表中的特种设备安全管理负责人对应现在的特种设备安全总监，特种设备安全管理员对应现在的特种设备安全员。

- 安全管理和作业人员管理台账

XX公司特种设备作业人员持证情况台账

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 持证项目（代号） | 岗位 | 发证机关 | 取证 日期 | 有效 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 安全管理和作业人员证书管理

《特种设备安全管理和作业人员证》每4年复审一次，持证人员必须在复审期届满3个月前向发证部门提出申请。超期未复审应重新取证。

使用单位应在员工的特种设备安全管理和作业人员证上填写作业项目、聘用起止日期并加盖单位公章。

申请特种设备安全管理和作业人员证见本《手册》第十三章“使用单位办事指南”。

- 安全管理和作业人员培训考核

使用单位应于每年年初制定特种设备年度教育培训计划（可结合企业整体教育培训计划制定），按计划开展教育培训和考核。培训对象为本单位所有特种设备从业人员，既包括持证的，也包括不需要持证的。

应突出法律法规、安全管理制度、安全操作规程、安全风险管控清单、特种设备重大事故隐患判定标准、应急预案和应急处置措施、安全技术规程的培训。

八、特种设备现场管理和隐患排查

- 固定特种设备使用标志

《特种设备安全法》第三十三条规定，使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内办理使用登记，并将使用标志固定在特种设备的显著位置。整机出厂的一般应在投入使用前办理使用登记。

完成定期检验后，使用单位应及时将更新后的使用标志固定在特种设备的显著位置。

D级锅炉、简单压力容器、长输管道、公用管道等相关安全技术规范规定不需要办理使用登记的除外。

- 特种设备及其安全附件定期检验

《特种设备安全法》第四十条规定，使用单位应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备不得继续使用。

长输管道、公用管道等检验周期较长的设备，使用单位应根据实际情况提前3~6个月报检。

《特种设备安全法》第三十九条规定，使用单位应对其使用特种设备安全附件和安全保护装置进行定期检验、检修。应在有效期届满前委托有资质的检验检测机构进行校验，不得使用超期未检的安全附件。

特种设备及其安全附件定期检验报告、定期检测报告应存入相应设备的安全技术档案。

压力表应在刻度盘上划出指示工作压力的红线，校验后应在其显著位置粘贴校验合格标签。

- 常见特种设备定期检验周期

- 特种设备维护保养和定期自行检查

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.4规定，使用单位应当根据特种设备特点和使用状况对特种设备进行经常性维护保养，维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，并且做出记录，保证在用特种设备始终处于正常使用状态。法律对维护保养单位有专门资质要求的，使用单位应当选择具有相应资质的单位实施维护保养，并且对维护保养过程和结果进行监督确认。

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.5规定，为保证特种设备的安全运行，特种设备使用单位应当根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行定期自行检查。定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规范的规定及产品使用维护保养说明的要求。

维护保养工作记录、自行检查工作记录应存入特种设备安全技术档案。

- 特种设备日常使用状况记录

使用单位应如实记录特种设备日常使用状况，特别是锅炉、压力容器、压力管道、大型游乐设施、客运索道等重点设备。相关工作记录应存入安全技术档案。

- 特种设备隐患排查和治理

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.7.2规定，特种设备使用单位安全总监应当按照相关安全技术规范、本单位安全管理制度以及《特种设备安全风险管控清单》的要求，组织安全员、作业人员对投入使用的特种设备进行隐患排查、日常巡检，形成工作记录。安全员、作业人员对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施并且及时上报安全总监或者单位主要负责人。特种设备使用单位主要负责人应当按照相关规定，定期听取特种设备安全管理工作情况汇报，对重点工作做出安排。

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.7.3规定，特种设备使用单位应当对照相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和风险管控的要求，及时消除排查发现的异常情况及事故隐患。对于发现的异常情况，应当及时采取有效措施并且对设备进行全面检查；对发现的一般事故隐患，应当及时采取措施防止隐患扩大、升级；发现严重（重大）事故隐患时，安全总监应当立即组织分析研判，采取处置措施，消除严重（重大）事故隐患。故障、异常情况或者隐患消除后，方可继续正常使用。

使用单位应突出特种设备重大事故隐患的排查整治。重大事故隐患判定标准见本《手册》第十二章。

周排查应由本单位特种设备安全总监组织开展并在周排查工作记录上签字，月调度会议应由本单位主要负责人召集并在月调度会议纪要上签字。“日管控、周排查、月调度”工作记录留存备查。

使用单位应建立特种设备安全隐患排查治理工作台账，针对检查发现的问题，制定整改责任人、整改措施、整改期限，实行闭环管理。

- 特种设备安全隐患排查治理台账（参考模板）

| 序号 | 问题隐患（部位、现象、严重程度） | 发现时间 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改措施 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、特种设备应急预案和应急演练

- 特种设备应急预案和应急演练要求

《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）3.8.1规定，按照本规则要求安全员应当取得特种设备安全管理人员资格证书的使用单位，应当根据本单位特种设备特点和使用情况制定特种设备事故应急专项预案，每年至少演练一次，并且做出记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，定期开展特种设备事故应急演练，并且做出记录。

制定特种设备应急预案的核心要求：“覆盖本单位所有类型的特种设备、具备可操作性”。

使用单位应于每年年初制定年度特种设备应急演练计划（可结合企业安全生产总体演练计划制定），演练计划应覆盖本单位所有类型的特种设备。大型游乐设施使用单位应覆盖本单位所有类别的大型游乐设施。使用单位应按照年度演练计划开展应急演练并留存相关演练记录备查。

- 特种设备专项应急预案编制要求

专项应急预案应包括适用范围、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、应急处置、应急保障等内容。

应急处置措施是专项应急预案的核心。要充分分析特种设备安全风险特点，根据本企业场区布局、设备设施、工艺流程、工艺参数等情况，针对可能发生的事故类型，科学制定应急处置措施，确保应急措施具有可操作性。应急处置措施应覆盖本单位所有类型的特种设备。

特种设备应急预案可参照《特种设备事故应急预案编制导则》（GBT 33942）制定。

- 是否按设备类别制定专项应急预案

国家法律法规仅要求达到相应条件的企业应制定特种设备专项应急预案，未强制要求按设备类别分别制定专项应急预案。使用单位是否按设备类别分别制定，需结合本单位特种设备数量、类型差异、风险等级及管理效率综合判断，并非绝对“必须分开”或“必须合并”。

建议按要求应设置特种设备安全管理机构的使用单位和大型游乐设施使用单位按设备类型分别制定特种设备专项应急预案，比如锅炉专项应急预案、压力容器专项应急预案。其他企业可采取在特种设备专项应急预案中分章节制定不同类型特种设备应急处置措施和处置流程的方式制定特种设备专项应急预案。

十、特种设备安全信息化建设

《山东省市场监督管理局关于加强山东省特种设备安全监督管理系统企业端平台使用工作的通知》文件要求，使用单位应在“山东省特种设备安全监管系统企业端”完成设备信息和作业人员信息完善、各项管理制度和双重预防体系的上传工作。

操作方法：输入网址http://218.57.139.17:9070/QYSE/，进入“山东省特种设备安全监管系统企业端”（系统只支持【360浏览器的极速模式】和【谷歌浏览器】）登陆界面，点击“用户注册”后注册“使用单位”类型的账号，账号经县级市场监管部门审核后即完成注册。后续工作可按照《山东省特种设备企业端管理平台使用单位操作手册》进行操作。《操作手册》可在“企业端”登陆界面的左侧下载。

使用单位也可在“企业端”网上办理开工告知、使用登记等日常业务。

使用单位忘记企业端账户密码，可联系属地县（市、区）市场监管局特监科重置密码。属地县（市、区）市场监管局联系方式见“十三 特种设备使用单位办事指南”中“（一）办理施工告知”部分。

使用企业端时遇到的技术问题，请联系平台服务方，电话0531-67881719。

十一、常用法律法规、安全技术规范

特种设备使用单位应加强特种设备安全相关法律法规、安全技术规范的教育培训，特种设备安全总监、安全员应熟练掌握和运用本单位所使用特种设备的安全技术规范。

- 常用法律法规

- 《特种设备安全法》

- 《特种设备安全监察条例》

- 《山东省特种设备安全条例》

- 《济宁市电梯安全条例》

- 常用部门规章

- 《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监管总局令第57号）

- 《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监管总局令第50号）

- 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监管总局令第74号）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第70号）

- 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号）

- 《高耗能特种设备节能监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第116号）

- 《客运索道安全监督管理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第179号）

- 常用安全技术规范

- 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026）

- 《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2024）

- 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）

- 《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001-2019）

- 《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7001-2021）

- 《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）

- 《锅炉安全技术规程》（TSG 11-2020）

- 《锅炉节能环保技术规程》（TSG 91—2021）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

- 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0005-2011）

- 《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）

- 《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）

- 《承压类特种设备安全附件安全技术规程》（TSG 92-2026）

- 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）

- 《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）

- 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）

- 《大型游乐设施安全技术规程》（TSG71-2023）

十二、特种设备重大事故隐患判定标准

特种设备重大事故隐患是指在特种设备使用过程中，存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的潜在不安全情形，对应《特种设备安全法》中的严重事故隐患。

使用单位发现所使用特种设备存在重大事故隐患的，应立即停止使用该设备，采取措施消除事故隐患后方可使用。使用单位无法自行处理或整改后仍存在较大风险时，应向属地县级特种设备安全监察部门报告。《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）规定，以下情形属于特种设备重大事故隐患：

1.特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

（1）特种设备未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。

（2）特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。

（3）未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。

（4）本章2~10中规定的超过规定参数、使用范围的情形。

2.锅炉有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 定期检验的检验结论为“不符合要求”。

- 热工仪表失效或控制电（气）源中断，导致无法监视、调整主要运行参数。

- 安全阀（爆破片装置）缺失或失效。

- 系统报警装置缺失或失效。

- 联锁保护装置缺失或失效。

- 熄火保护装置缺失或失效。

- 电站锅炉主要汽水管道泄漏或锅炉范围内管道破裂。

3.压力容器有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 定期检验的检验结论为“不符合要求”。

- 固定式压力容器改做移动式压力容器使用。

- 固定式压力容器、移动式压力容器的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。

- 快开门式压力容器的快开安全保护联锁装置缺失或失效。

- 氧舱的接地装置缺失或失效。

- 氧舱安全保护联锁装置（联锁功能）失效。

4.压力管道有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 定期检验的检验结论为“不符合要求”或“不允许使用”。

- 安全阀、爆破片装置、紧急切断装置缺失或失效。

5.移动式压力容器或者气瓶充装有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患。

- 未经许可，擅自从事移动式压力容器充装或者气瓶充装活动。

- 移动式压力容器、气瓶错装介质。

- 充装设备设施上的紧急切断装置缺失或失效，仍继续使用的。

6.电梯有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 定期检验的检验结论为“不合格”。

- 乘客与载货电梯门锁安全回路被短接。

- 限速器-安全钳联动试验失效。

- 自动扶梯、自动人行道紧急停止开关缺失或失效。

- 自动扶梯、自动人行道扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400mm 时,未按要求装设防护挡板。

7.起重机械有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 未经首次检验。

- 定期检验(含首次检验)的检验结论为“不合格”。

- 急停开关缺失或失效。

- 起重量限制器、起重力矩限制器、防坠安全器缺失或失效。

- 室外工作的轨道式起重机械抗风防滑装置缺失或失效。

8.客运索道有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 定期检验的检验结论为“不合格”或“复检不合格”。

- 控制室、站台、机房紧急停车开关缺失或失效。

- 吊厢、吊篮、客车门不能锁闭且未停用。

- 辅机、备用电源不能启动运行。

- 电气系统安全回路发生故障后采用短接方法继续运营。

9.大型游乐设施有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 定期检验的检验结论为“不合格”。

- 安全带、安全压杠和安全挡杆等乘客束缚装置缺失或失效。

- 座舱舱门锁紧装置缺失或失效。

- 制动装置、限位装置、防碰撞及缓冲装置、止逆行装置、限速装置缺失或失效。

- 主要受力部件、重要焊缝及重要螺栓出现裂纹、严重变形。

10.场（厂）内专用机动车辆有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。

- 定期检验的检验结论为“不合格”。

- 电动车辆电源紧急切断装置缺失或失效。

- 制动（包括行车、驻车）装置缺失或失效。

- 观光列车的牵引连接装置及其二次保护装置缺失或失效。

- 非公路用旅游观光车辆超过最大行驶坡度使用。

十三、特种设备使用单位办事指南

（一）办理施工告知

特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面或网上告知特种设备所在地县（市、区）市场监管部门。可前往特种设备所在地县（市、区）市场监管部门办理，也可登陆山东省特种设备企业端管理平台（http://218.57.139.17:9070/QYSE/）（建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器登录），注册“安装单位”账号后办理，具体可咨询各县（市、区）市场监管部门。

济宁市特种设备开工告知业务受理部门

| 编号 | 单位 | 咨询电话 | 编号 | 单位 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任城区市场监管局 | 3233151 | 8 | 金乡县市场监管局 | 8712776 |
| 2 | 兖州区市场监管局 | 3128550 | 9 | 嘉祥县市场监管局 | 6986136 |
| 3 | 曲阜市市场监管局 | 6508979 | 10 | 汶上县市场监管局 | 3231292 |
| 4 | 泗水县市场监管局 | 4277967 | 11 | 梁山县市场监管局 | 7312248 |
| 5 | 邹城市市场监管局 | 5307303 | 12 | 高新区市场监管局 | 7813011 |
| 6 | 微山县市场监管局 | 7810562 | 13 | 太白湖区市场监管局 | 3297992 |
| 7 | 鱼台县市场监管局 | 6229315 | 14 | 经开区市场监管中心 | 6990904 |

（二）办理使用登记

特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或投入使用后30日内，向设备所在地县（市、区）市场监管部门或行政审批部门办理使用登记证书。可登陆山东省特种设备企业端管理平台（http://218.57.139.17:9070/QYSE/）（建议使用360浏览器极速模式或谷歌浏览器登录），注册“使用单位”账号后办理，具体可咨询各县（市、区）市场监管部门或行政审批部门。

济宁市特种设备使用登记业务受理部门

| 编号 | 单位 | 咨询电话 | 编号 | 单位 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任城区市场监管局 | 3233151 | 8 | 金乡县市场监管局 | 8712776 |
| 2 | 兖州区市场监管局 | 3128628 | 9 | 嘉祥县市场监管局 | 6986136 |
| 3 | 曲阜市市场监管局 | 6508979 | 10 | 汶上县市场监管局 | 3231292 |
| 4 | 泗水县行政审批局 | 4221220 | 11 | 梁山县市场监管局 | 7312248 |
| 5 | 邹城市市场监管局 | 5307303 | 12 | 高新区市场监管局 | 7813011 |
| 6 | 微山县市场监管局 | 7810562 | 13 | 太白湖区市场监管局 | 3297992 |
| 7 | 鱼台县市场监管局 | 6229315 | 14 | 经开区市场监管中心 | 6990904 |

（三）申报安装监检和定期检验

- 1.申报安装监检

锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大修理过程，应当申报安装监督检验。使用单位应当约请具有相应检验资质并在济宁市市场监管局进行备案的检验机构开展安装监检。

一般特种设备的安装监检需前往济宁市特检院业务大厅办理，地址：济宁高新区广安路西首。济宁市特检院不具备相应资质的，可委托在市市场监管局备案的外地检验机构。

- 2.申报定期检验

使用单位应当约请具有相应检验资质并在济宁市市场监管局进行备案的检验机构（含安全阀校验）开展定期检验。一般特种设备应向济宁市特检院申报检验，济宁市特检院不具备相应资质，可委托在市市场监管局备案的外地检验机构。济宁市特检院报检方法：

方法1：下载“爱山东”APP,选择“济宁”站点，搜索“网上报检”，点击“济宁市特种设备网上报检”后，按提示办理；

方法2：通过“济宁特检”微信公众号的“网上业务”-“网上报检”栏目，跳转“爱山东”APP后，按照提示办理；

方法3：登陆济宁市特检院网站（www.jnsei.org.cn），在“检验业务”“检验相关下载”栏目下载《法定检验报检申请单》，按要求填写后，盖章扫描发送至济宁市特检院邮箱jiningtjy@vip.126.com办理；

方法4：前往济宁市特检院业务大厅办理，地址：济宁高新区广安路西首。

具体可咨询济宁市特检院，联系电话：6508666、6508715、6508669。

（四）安全管理和作业人员考核发证及复审

特种设备安全管理和作业人员首次取证由济宁市行政审批局负责办理，安全管理和作业人员证到期复审可到工作单位所在地或户籍所在地的县级行政审批部门或市场监管部门办理（特种设备焊接作业人员证在市级行政审批部门办理）。具体办理流程如下：

方法1：登录“山东省市场监督管理局”网站—市场监管网上服务—特种设备—特种设备作业人员申请—在线申报—进入到“山东省统一身份认证平台”—个人登录—立即注册，进行取证申请和复审申请填报。

方法2：下载“爱山东APP”，登陆成功后搜索：“特种设备作业人员资格特好办”，点击“发证申请”根据提示进行填报。

济宁市特种设备安全管理和作业人员证复审业务受理部门

| 序号 | 单位 | 咨询电话 | 序号 | 单位 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任城区行政审批局 | 3233192 | 8 | 金乡县行政审批局 | 8012399 |
| 2 | 兖州区行政审批局 | 3411127 | 9 | 嘉祥县行政审批局 | 6828036 |
| 3 | 曲阜市行政审批局 | 4890503 | 10 | 汶上县行政审批局 | 7211506 |
| 4 | 泗水县行政审批局 | 4221220 | 11 | 梁山县行政审批局 | 7025592 |
| 5 | 邹城市市场监管局 | 5219913 | 12 | 高新区市场监管局 | 7813011 |
| 6 | 微山县行政审批局 | 6509101 | 13 | 太白湖区行政审批局 | 3297992 |
| 7 | 鱼台县行政审批局 | 6281069 | 14 | 经开区行政审批局 | 6990802 |

济宁市行政审批局电话：2397767。

（五）安全管理和作业人员考试发证流程图

十四、附件

附件1设置安全管理机构和任命安全管理人员（参考模板）

- 附件1-1（适用于依规应当设置安全管理机构的单位）

XX公司文件

关于设立特种设备安全管理机构和任命

特种设备安全管理人员的通知

为加强公司特种设备使用安全管理，贯彻落实特种设备安全法律、法规和安全技术规范要求，经研究，确定XX部为本公司的特种设备安全管理部门，负责特种设备安全监督管理工作。

任命XXX为特种设备安全总监。（注意：安全总监应为高级管理层，且需持A证）

任命XXX为特种设备安全员。（或者任命XXX（负责XX、XX类特种设备）、XXX（负责XX、XX类特种设备）为特种设备安全员）。（注意：安全员需持A证）

XXXX有限公司（公司印章）

20XX年XX月XX日

备注：机关、事业单位、行业协会等参考此模板制定。

附件1-2（适用于依规无需设置安全管理机构的单位）

XX公司文件

关于任命特种设备安全管理人员的通知

为加强公司特种设备使用安全管理，贯彻落实特种设备安全法律、法规和安全技术规范要求，经研究决定任命以下人员为本公司特种设备安全管理人员。

任命XXX为特种设备安全总监。（注意：安全总监应为高级管理层，无需持A证）

任命XXX为特种设备安全员。（或者任命XXX（负责XX、XX类特种设备）、XXX（负责XX、XX类特种设备）为特种设备安全员）。（注意：满足《特种设备使用管理规则》2.5.2.2要求的使用单位，特种设备安全员应持A证；使用单位应逐台（套）明确安全员。）

XXXX有限公司（公司印章）

20XX年XX月XX日

备注：机关、事业单位、行业协会等参考此模板制定。

附件2 特种设备安全管理制度汇编（参考模板）

特种设备安全管理制度汇编（参考模板）

一、特种设备相关人员岗位职责

（一）主要负责人职责

1.建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制；

2.落实特种设备安全管理机构设置、安全总监和安全员配备；

3.支持和保障安全总监、安全员依法履行工作职责。

（二）特种设备安全总监职责

1.组织宣传、贯彻特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准；

2.组织制定本单位特种设备使用（含充装）安全管理制度，落实特种设备使用安全责任制；

3.组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；

4.落实特种设备安全事故报告和救援义务，采取措施防止事故扩大；

5.对特种设备安全员、高耗能特种设备使用单位的节能管理人员进行安全教育和技术培训，监督、指导特种设备安全员、节能管理人员做好相关工作；

6.按照规定组织开展特种设备使用安全风险评价工作，制定并且落实特种设备使用安全风险防控措施；

7.对本单位特种设备使用安全管理工作进行检查，并且组织开展特种设备风险隐患排查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

8.当特种设备安全员报告特种设备存在严重（重大）事故隐患应当停止使用时，应当组织分析研判，采取处置措施，并且及时报告本单位主要负责人；

9.配合有关部门开展特种设备安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料。

（三）特种设备安全员职责

1.组织建立特种设备安全技术档案，办理特种设备使用登记；

2.组织制定特种设备安全操作规程；

3.组织对特种设备作业人员和技术人员进行安全教育和技能培训；

4.根据《特种设备安全风险管控清单》，按照相关安全技术规范和本单位安全管理制度的要求，组织对特种设备进行巡检并且形成检查记录，监督检查特种设备作业人员到岗值守、巡回检查以及安全操作等工作情况，纠正和制止违章作业行为；对发现的风险隐患立即采取防范措施，及时上报安全总监或者单位主要负责人；

5.编制特种设备定期检验、自行检查计划，督促落实定期检验、自行检查和后续整改工作；

6.按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理。

（四）特种设备作业人员职责

1.严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；

2.按照规定填写作业、交接班等记录；

3.参加安全教育和技能培训；

4.进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且做出记录；

5.作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；

6.参加应急演练，掌握相应的应急处置技能；

7.锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

二、特种设备采购验收制度

1.应当采购取得特种设备许可生产(含设计、制造、安装、改造、修理)并经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备，停止使用存在严重事故隐患，无改造、维修价值，超过安全技术规范规定使用年限，或者已在特种设备监督管理部门办理注销手续予以报废的特种设备。

2.应当根据本单位生产工艺要求选购特种设备，严禁超过特种设备规定参数使用。

3.选购特种设备前，应由本单位设备采购部门(或采购人员)会同特种设备安全管理部门(或专兼职特种设备安全员)提出购买计划，并经单位主管负责人审批。

4.特种设备购进后入库前，必须进行开箱检查特种设备的外部情况和出厂资料。设备、安全、档案、采购部门人员参加验收，验收时有关人员应逐项认真检查验收，并对验收质量负责。

5.购置的特种设备必须附有安全技术规范要求的设计、制造技术资料和文件，包括：产品合格证、质量证明书、强度计算书、使用说明书、竣工图、监督检验证书、型式试验证书等文件。

6.验收完毕，特种设备安全员应将特种设备附有的相关文件收集、归档。

三、特种设备安装、改造、修理、报废制度

1.特种设备的安装、改造、维修活动应委托依法取得相应安装、改造、维修许可证的单位进行。

2.签订安装、改造、维修合同前，特种设备安全管理部门（或专、兼职特种设备安全员）必须审查安装、改造、维修单位的资质和相关人员的资质是否符合。

3.施工前，配合、督促特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前，将拟进行的特种设备安装，改造、维修情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门。坚决制止施工单位未履行书面告知义务而进行施工的行为。

4.按照相关安全技术规范的要求，督促特种设备安装、改造、维修的施工单位向国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，申报安装、改造，维修活动的监督检验。

5.根据安装、改造、维修的合同规定和相关安全技术规范的要求，配合实施监督检验的检测机构监督安装、改造、维修的施工单位施工，发现未按照告知内容和相关安全技术规范要求施工的，要求施工单位予以整改，不予整改的，要求其停止施工并及时报告当地特种设备安全监督管理部门。

6.拒绝接收使用未经监督检验和监督检验不合格的设备。

7.经验收合格的特种设备在验收后30日内从施工单位处接收相关技术资料，包括特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料，并归档保存。

8.修理时，应保存特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告，包括特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。

9.特种设备拟停用1年以上的，特种设备管理部门应当采取有效的保护措施，设置停用标志，在停用后30日内到登记机关办理停用手续。重新启用时，应组织自行检查，到使用登记机关办理启用手续；超过定期检验有效期的，应当按照定期检验的有关要求进行检验。

10.对存在严重事故隐患，无改造、修理价值的特种设备，或已到达安全技术规范规定的报废期限的，应当及时予以报废，采取必要措施消除该特种设备的使用功能。报废时，按台(套)登记的特种设备应当办理报废手续，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关。

四、特种设备使用登记制度

1.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地的登记机关申请办理使用登记。

2.办理使用登记时应按照特种设备的使用登记要求备齐以下资料、文件：

（1）安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、制造过程监督检测证明。

（2）安装过程的安装告知书、安装质量证明书和安装监督检验报告。

（3）特种设备使用安全管理的有关规章制度，预防事故方案，管理和操作人员名单。

（4）相关安全技术规范要求的其他文件资料。

3.特种设备安全员应逐台填写《特种设备使用登记表》和使用申请书交予登记机关。

4.办理使用登记后，特种设备安全员应将登记机关退还的文件和颁发的使用登记证明文件交付档案管理人员归档，妥善保存。

5.特种设备安全员将使用登记证或安全合格证明登记标志置于或者附着于特种设备的显著位置。

6.应建立特种设备管理台账，包括特种设备名称、型号、使用地点、生产日期、设计使用年限、使用证号、登记日期、定期检验日期、下次检验日期等特种设备安全完好的资料等。同时应建立特种设备安全附件台账。

五、特种设备定期检验制度

1.特种设备安全管理机构和管理人员要熟练掌握本单位特种设备定期检验情况，根据自身的特点制定定期检验计划，确保检验检测工作如期实施。

2.按照安全技术规范的定期检验要求在上次检验有效期满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

3.检验前应当备齐以下特种设备的相关资料

（1）设备出厂资料：设计文件、安装使用说明、产品合格质量证明等；

（2）设备安装资料：安装告知书、安装质量证明、安装监督检验报告等。

（3）使用登记文件；

（4）上次定期检验报告；

（5）运行记录、维护保养记录、运行中出现异常情况的记录等。

4.检验时，要做到按计划的时间停车检验，并向检验机构和检验人员提供检验所需的条件，配合他们作好检验工作。

5.检验后，对检验合格的特种设备或存在问题已经采取相应措施进行处理并达到合格使用要求的设备，应按照检验结论确定的参数使用。

6.凡未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

7.定期检验完成后，组织做好特种设备的管路联结、密封、附件（含零部件、安全附件、安全保护装置、仪器仪表等）和内件安装、试运行等工作，并对其安全性负责。及时在特种设备的显著位置更新特种设备使用标志。

8.检验机构出具检验报告后，应将新的特种设备使用标志固定在设备的显著位置。

9.特种设备发现故障或者发生异常情况，使用单位，应当对其进行全面检查，消除安全隐患后，方可投入使用。

10.对确因需要延长检验周期的特种设备，必须依法办理延期检验手续。

六、特种设备维护保养制度

1.认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。坚持维护与检修并重，以维护为主的原则。严格执行岗位责任制，实行设备包机制，确保在用设备每台完好。

2.操作人员对所使用的设备，通过岗位练兵和学习技术，做到“四懂、三会”(懂结构、懂工艺、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障)，并享有“三项权利”，即：有权制止他人私自动用自己操作的设备；未采取防范措施或未经主管部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。

3.要严格执行日常维护保养制度和定期保养制度。日常维护保养：操作者每班照例进行保养，包括班前10—15分钟的巡回检查；班中责任制，注意设备运转、液标液位、各种温度仪表、压力指示信号、保险装置是否正常；班后、月未、节日前的大清扫、擦洗。定期维护保养：每月进行一次全面的设备检查保养。

4.正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作规程，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

5.精心维护、严格执行巡回检查制，运用“五字操作法”(听、擦、闻、看、比)，定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐，保持零件、附件及工具完整无缺。

6.掌握设备故障的预防、判断和应急处理措施，保持安全防护装置完好。

7.设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产。

8.车间所有特种设备维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。

9.做好日常维护保养有关记录，并存入安全技术档案。

七、特种设备安全检查制度

1.安全检查要做到经常性，充分发动职工，坚持专职检查与职工检查相结合，日常检查与定期检查相结合，普遍检查与重点检查相结合，做到层层把关，堵塞漏洞。

2.定期安全检查由特种设备安全管理部门组织实施。

（1）每年安排一次本单位的年度安全检查。主要检查内容：查设备、查制度、查措施、查事故处理情况等。

（2）每月安排一次定期的安全检查。对特种设备使用情况进行检查。

（3）在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织有关人员有针对性的进行节前安全检查。

（4）特种设备安全员要不定期的开展日常安全检查，到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种安全防护设施是否完好，安全通道是否畅通，使用的工具是否安全可靠、是否符合安全要求，发现问题应及时制止、纠正。

3.各部门除配合特种设备管理部门组织的安全检查外，还要每季度组织有关技术人员对设备使用情况，各项安全制度执行情况重点检查。发现问题及时反馈，并作好检查记录。

4.班组每天由组长组织一次安全检查。重点检查作业现场是否整洁，各种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，安全制度执行情况等。发现问题及时反馈，并作好检查记录。

5.组长在每次生产前要进行安全检查。危险部位和要害设施要重点检查，生产过程中要随时检查有无违章操作等不安全行为。

6.操作者在工作前必须进行安全检查。倒班生产人员要严格执行交接班检查制度并认真作好交接班记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告班长或单位领导。

7.检查中发现特种设备重大事故隐患，必须及时报告单位主管领导，隐患未排除，严禁进行生产。

8.做好安全检查有关记录，并存入安全技术档案。

八、特种设备隐患排查治理制度

（一）特种设备隐患排查

安全管理部门应对特种设备风险管控清单内的所有危害因素进行隐患排查。

1.组织制定隐患排查计划，明确和细化隐患排查事项、内容和频次，逐一落实排查责任人，组织实施。

2.排查类型主要包括日常排查、定期排查、专项排查、重点时段隐患排查和事故类比排查等。特种设备隐患排查可纳入公司安全生产隐患排工作中进行。

3.排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

4.日常排查的组织级别为班组级、岗位级，特种设备作业人员参加；定期排查的组织为部门级、车间级，按照设备类别划分，特种设备安全员参加；专项排查的组织级别为部门级，按照设备类别划分，特种设备安全总监参加；重点时段排查、事故类比排查的组织级别为公司级、车间级，特种设备安全总监参加。

5.隐患排查中发现的隐患应及时排除。一般简单的调整或修理，自行解决。难度较大的故障隐患，应报告当班领导并通知专业维修人员及时排除。

6.检查中发现重大安全隐患，必须及时报告主管领导，隐患未消除前，严禁进行生产。

7.检查中发现的问题要及时填写《隐患排查治理记录》，并把治理措施和时间要求写在相应的栏目中。

8.特种设备在使用中出现故障或发现异常情况及时进行全面检查，查明故障原因和异常情况原因，及时采取有效管控措施，管控措施包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面。必要时停止运行，安排检验检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用。

9.特种设备安全员要不定期的开展日常安全监督检查，对检查中发现的问题，要按其轻重缓急分别作出处理。

10.对拒不执行检查，不履行岗位职责，因不及时检查造成设备损坏或发生事故的班组与个人，根据情节轻重和公司有关管理规定处理。

（二）特种设备隐患治理

1.检查人员在检查时发现事故隐患后，能立即整改的要进行现场整改；不能立即整改的，应对隐患情况及其风险等级进行记录，并明确整改要求、整改时间、整改责任人，填写《隐患排查治理通知书》一式两份，一份交相应的责任部门，一份由特种设备管理部门存查。

2.整改责任人接到《隐患排查治理通知书》后，应立即组织整改，分析隐患形成原因，评估风险等级，估算整改资金，逐项制定整改措施，在规定期限内完成隐患整改，并将整改情况报告特种设备管理部门。因故未能按时完成整改的隐患，应将原因、临时措施和整改计划报告特种设备管理部门。

3.经评估确定为重大隐患的，特种设备管理部门应制定隐患治理方案，做到责任、措施、资金、实现和预案“五落实”，摸清隐患类别、影响范围和风险程度，制定监控措施、治理方法、治理期限，形成分析报告书，向属地特种设备安全监管部门报告。重大隐患治理方案内容包括：

（1）治理目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间内发生事故，应采取的安全措施。

4.隐患治理过程中无法保证安全的，应停产或停止使用相关特种设备，及时撤出危险区域内的作业人员，必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。

5.特种设备管理部门做好《隐患排查治理台账》。

（三）建立隐患排查治理档案

1.特种设备管理部门建立隐患排查档案，对安全隐患进行管理，有效预防隐患重复发生。

2.做好隐患排查治理记录，记录存入安全技术档案。

九、特种设备应急救援管理制度

1.特种设备应急救援管理坚持“以人为本，预防为主，统一领导，职责明确，快速反应”的原则。

2.公司成立以单位负责人为总指挥，各管理部门、车间负责人为成员的应急救援指挥部。应急管理机构设在特种设备安全管理部门，负责日常管理。

3.应急预案编制

（1）在风险评估和应急能力评估的基础上，按照本单位实际情况及应急预案体系要求编制相应的特种设备事故应急预案，对应急预案主要内容要素的采纳，应根据单位应急预案体系要求进行编写；并与所在地政府的相关应急预案及单位的综合应急预案衔接。

（2）应急管理机构根据GB／T 33942《特种设备应急预案编制导则》组织编制特种设备事故应急专项预案，纳入公司安全生产综合应急预案，并保持与上级部门应急预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订预案，做到科学、易操作。应包括以下附件内容：

1）单位区位图、涉及特种没备配置的平面布置图、周边重要防护目标分布图；

2）设备一览表；

3）应急设施设备、物资清单及布置图；

4）疏散线路图、安置场所位置图；

5）应急指挥机构组织图、应急救援流程图；

6）单位内部应急机构、人员联系表；

7）单位外部相关机构(政府有关部门、协议救援单位、就近医疗机构)联系方式；

8）现场应急处置方案及操作程序(附操作流程图)；

9）信息接收、处理、上报等规范化格式文本；

10）有关制度、程序、方案等。

4.组织应急预案培训，培训内容应当包括：

（1）特种设备安全常识教育，如事故预防、危险辨识、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等；

（2）特种设备应急知识教育，包括特种设备应急救援操作规范、应急救援安全防护知识、应急处置工作制度和程序等知识，如事故报告、应急响应、各类事故处置方案；

（3）特种设备应急相关法律法规教育。

5.应急预案演练。年初制定特种设备年度应急演练计划（可结合本企业整体应急演练计划制定），根据设备类别以及相应特种设备安全技术规范的要求，每年至少演练一次，提高应急队伍的反应速度和实战能力，并做好演练记录和总结。

6.应急救援通讯设备保障。明确与应急工作相关的单位或人员的通讯联系方式，并提供备用方案。要对电话等通信器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。

7.成立应急救援队伍，人员由各部门、班组主要负责人及重要员工组成，明确各专业应急队伍及负责人的通讯联络方式，建立人员联络表，并进行经常性的训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。

8.应急救援物资装备保障。根据公司应急预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等的保障工作，编制应急救援物资清单。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。

9.应急救援处置。事故发生后，立即启动应急救援预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。

10.应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府预案及相关部门的预案和应急组织衔接。根据相关规定，公司可与当地相关部门签订救援协议。

11.明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施。应急管理费用由应急管理机构提出，经单位负责人审批，财务部门予以保障。

十、特种设备安全事故报告处理制度

(一)事故报告

1.事故发生后，事故现场当事人或发现人应立即向单位安全管理部门和单位领导进行报告，同时按照《特种设备事故报告和调查处理规定》的要求，向特种设备安全监管部门和有关部门报告。

2.内部报告。事故发生时，事故现场负责人应立即拨打公司应急电活，值班人员接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因，并迅速向单位负责人报告。事故现场负责人和单位负责人按预警级别和信息报告流程图逐级上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打110或119，有人员受伤严重的拨打120。信息传递以最方便的通讯工具为宜。

3.外部报告。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向公司负责人报告；公司负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地的县级以上市场监督管理部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地的县级以上市场监督管理部门报告。

4.事故报告应包括以下内容：

（1）事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类；

（2）事故发生初步情况，包括事故简要经过、现场破坏情况、已经造成或者可能造成的伤亡和涉险人数、初步估计的直观经济损失、初步确定的事故等级、初步判断的事故原因；

（3）已经采取的措施；

（4）报告人姓名、联系电话；

（5）其他有必要报告的情况。

5.发生事故先兆和重大未遂事件时，事故发生部门应及时向单位安全管理部门和领导进行报告。

6.特种设备事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

(二)事故现场处置

1.事故发生后，立即启动事故应急预案，迅速组织应急救援，立即撤离现场施工人员，防止事故蔓延、扩大，并负责对现场实施保护。

2.事故发生后导致人员伤亡时，迅速组织对受伤人员进行救护。

3.保护好事故现场，积极配合事故调查组调查、取证，为调查组提供一切便利。不得拒绝调查，不得拒绝提供有关情况和资料。若发现有上述违规现象，除对责任者视情节给予通报批评和罚款外，责任者还必须承担由此产生的一切法律后果。

(三)事故的调查

1.发生特种设备事故后，公司配合有关部门进行事故调查并做好善后处理工作。

2.发生特种设备事故后，应当妥善保护事故现场以及相关证据，及时收集、整理有关资料，为事故调查做好准备；必要时，应当对设备、场地、资料进行封存，由专人看管。

3.因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，负责移动的单位或者相关人员应当做好标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。有条件的，应当现场制作视听资料。

4.事故调查期间，任何单位和个人不得擅自移动事故相关设备，不得毁灭相关资料、伪造或者故意破坏事故现场。

5.公司负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料。参与事故调查、技术鉴定、损失评估等有关人员不得擅自泄露有关事故信息。

（四）事故处理

1.事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大员工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

2.在进行事故调查分析的基础上，事故责任单位应根据事故调查报告中提出的事故纠正与预防措施建议，编制详细的纠正与预防措施，经公司安全管理部门审批后，严格组织实施，事故纠正与预防措施实施后，由公司安全管理部门实施验证。

3.对事故责任单位和责任人，由单位依据事故调查报告中对事故责任单位和责任人的处理意见和建议，进行行政处分和经济处罚，触犯刑律构成犯罪的交由司法机关依法追究刑事责任。

4.对事故造成的伤亡人员工伤认定、劳动鉴定、工伤评残和工伤保险待遇处理，按照国家有关规定进行处置。

5.事故调查处理结束后，安全管理部门应负责将事故详情、原因及责任人处理等编印成事故通报，组织全体职工进行学习，从中吸取教训，防止事故的再次发生。

6.事故处理结案后，安全管理部门应负责将事故调查处理资料收集整理后实施归档管理。

十一、特种设备从业人员安全教育培训制度

1.安全管理部门应当加强对特种设备从业人员安全教育和培训，保证特种设备从业人员具备必要的特种设备安全知识、作业技能和及时地进行知识更新。没有培训能力的，可以委托其他有能力的单位和机构组织培训。

2.从事特种设备作业的相关安全管理人员和操作人员，必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得《特种设备安全管理和作业人员证》后，方可上岗作业。

3.建立特种设备安全管理和作业人员管理台账和档案，根据本公司特种设备使用情况按规定要求配备相应的安全管理员和作业人员。持证人员应当在复审期满3个月前，向发证部门提出复审，逾期未复审，或复审不合格的，将不得继续从事相应的特种设备作业工作。

4.每年年初制定特种设备安全管理和作业人员年度培训计划，纳入公司培训总计划。

5.特种设备从业人员除参加特种设备监督管理部门组织的培训考核外，还应加强内部的安全教育和培训。

6.特种设备从业人员培训教育形式可采用安全活动日，各种安全会议，班前班后会、标语、简报、黑板报、广播、电视、播放录像等开展安全生产经常性教育。

7.特种设备作业人员培训教育内容应包括

（1）国家有关安全生产法律、法规和规定，特种设备法规及有关安全技术规范；

（2）本单位安全管理规章制度及状况，劳动纪律和事故案例；

（3）在用特种设备的性能、结构工艺特点和安全装置、安全设施、安全监测监控仪器的作用，防护用品的使用和保养方法；

（4）特种设备操作规程和急救措施；

（5）安全生产基本知识，消防知识及有害气体防护常识。

8.应对教育培训效果进行评价，并保存教育培训记录。

十二、高耗能特种设备节能管理制度

1.严格执行《特种设备安全法》《高耗能特种设备节能监督管理办法》（2020年10月23日国家市监总局令第31号修订）等法律、法规、特种设备安全技术规范和标准的要求，确保设备及其相关系统安全、经济运行。不得使用不符合安全性能要求和能效指标的特种设备，以及国家产业政策明令淘汰的特种设备。对在用国家明令淘汰的高耗能特种设备，应当在规定的期限内予以改造或者更换。到期未改造或者更换的，不得继续使用。

2.高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器等特种设备。单位建立健全经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度和岗位责任制度。

3.建立高耗能特种设备安全技术档案，至少应当包括以下内容：

- 含有设计能效指标的设计文件；

- 能效测试报告；

- 设备经济运行文件和操作说明书；

- 日常运行能效监控记录、能耗状况记录；

- 节能改造技术资料；

- 能效定期检查记录。

4.使用符合能效指标要求的特种设备，按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具，并记录相关数据。

5.开展节能教育和培训，提高作业人员的节能意识和操作水平，确保特种设备安全、经济运行。对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能管理知识教育和节能操作技能培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。高耗能特种设备的作业人员应当严格执行操作规程和节能管理制度。

6.锅炉使用应当按照特种设备安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验，保障锅炉安全运行、提高能源利用效率。

7.锅炉清洗应当按照有关特种设备安全技术规范的要求对锅炉进行清洗，接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验，保证锅炉清洗工作安全有效进行。

8.定期向相关检测机构申请对特种设备安全性能检验和能效测试，高耗能特种设备及其系统的运行能效不符合特种设备安全技术规范等有关规范和标准要求的，应当分析原因，采取有效措施，实施整改或者节能改造。整改或者改造后仍不符合能效指标要求的，不得继续使用，及时办理停用手续。

十三、特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度

（一）目的

为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。

（二）范围

适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。

（三）职责

1.本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。

2.特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。

3.特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。

4.特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。

（四）管理要求

1.主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

2.日管控

（1）日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。

（2）工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX设备安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

（3）对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

3.周排查

（1）工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。

（2）工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。

（3）对于周排查形成的《每周XX设备安全排查治理报告》，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。

（4）对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的,要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

4.月调度

（1）根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。

（2）由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。

（3）由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

（4）对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。

（5）由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。

（6）特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月XX设备安全调度会议纪要》。

（五）记录

1.特种设备每日安全检查记录（供参考）。

2.特种设备每周安全排查治理报告（供参考）。

3.特种设备每月安全调度会议纪要（供参考）。

特种设备每日安全检查记录（供参考）

| 检査日期： |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检査项目 | 检査内容 | 检査结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 作业人员 | 人员是否持证、是否经教育培训合格、是否存在违章作业行为等。 |  |  |  |
| 2 | 设备本体 | 设备是否在有限检验期内，设备本体有无泄漏、裂纹、变形、腐蚀等异常情况。 |  |  |  |
| 3 | 安全附件和计量器具 | 安全附件和计量器具是否在有效期内，是否张贴或固定铅封标牌、检定标识。 |  |  |  |
| 4 | 安全保护装置 | 安全保护装置是否缺少，功能是否完好有效。 |  |  |  |
| 5 | 维护保养状况 | 是否按期进行维护保养。 |  |  |  |
| 6 | 定期自行检查情况 | 是否定期进行年度、月度检查，留存记录。 |  |  |  |
| 7 | 工艺参数 | 是否存在超温、超压运行情况。 |  |  |  |
| 8 | 外部环境和第三方破坏 |  |  |  |  |
| 釆取的防范措施： 特种设备安全员： |  |  |  |  |  |

注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。

- 2.以上为例表，特种设备使用单位可根据本单位的《安全风险管控清单》调整检査项目，细化检査内容。

- 3.特种设备较少的单位，可以把一个月的工作记录整合到一张表。

特种设备每周安全排查治理报告（供参考）

日期：   年   月   日	第   周

| 上周安全风险隐患问题整改核实情况 |  |
| --- | --- |
| 本周主要安全风险隐患和整改情况 |  |
| 本周安全管理情况评价 | □安全风险可控，无较大安全风险隐患。 □存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施。 |
| 下周工作重点 |  |
| 特种设备安全员意见： 签名： 年 月 日 |  |
| 特种设备安全总监意见： 签名： 年 月 日 |  |

特种设备每月安全调度会议纪要（供参考）

20XX年（   ）月

| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 会议记录人 |  |
| 参会人员：（需要企业主要负责人、特种设备安全总监、特种设备安全员以及本单位安全生产相关部门负责人签字） |  |  |  |
| 会议内容： 1.本月巡査主要问题： 2.本月整改方案落实情况： 3.本月还未解决的问题： 4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）： 5.其他安全事项： 6.会议研究釆取的措施： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件3特种设备安全风险管控清单（参考模板）

锅炉安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 |  | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 |  | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 |  | 未建立锅炉使用安全节能管理制度 | 制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责； 制定《锅炉安全总监职责》《锅炉安全员守则》《锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 3.按《特种设备使用管理规则》建立锅炉使用安全和节能管理制度 。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 |  | 未建立安全与节能技术档案 | 1.建立锅炉安全与节能技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求； 2.按规定建立安全与节能技术档案并及时更新。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 |  | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求； 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 |  | 未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练 | 制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 |  | 锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养 | 1.制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施； 2.加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相关专业培训。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 11 | 锅炉本体 及锅炉范围内管道 | 选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 |  | 未按规定调试、检查和启动锅炉 | - 制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录； 2.按操作规程进行启动前检查和启动程序。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 |  | 锅炉膨胀异常 | 膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 |  | 受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况 | 开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 |  | 管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动 、变形、泄漏 | 开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 |  | 未按规定进行维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 |  | 未按规定进行定期检验、监督检验 | 1. 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作； 2. 成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 | 安全附件和安全保护装置 | 控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验 | 1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行； 2.落实专人定期开展校验或试验。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 19 |  | 压力表未按规定进行检定或者校准 | 1.制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行； 2.落实专人定期开展送检或检查。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 20 |  | 同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差 | 开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 21 |  | 水（液）位表的水（液）位显示不清晰 | 1.明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求； 2.定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 |  | 远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对 |  | 周排查 | 安全总监 |  |
| 23 |  | 温度测量装置未按规定校验或者校准 | 落实专人定期开展送检或检查 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 24 |  | 温度测量装置示值误差不正常 |  | 日管控 | 安全员 |  |
| 25 |  | 水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求 | 1.对安全保护装置进行调试、验收； 2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 26 | 环境因素 | 锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求 | 1.制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求； 2.锅炉房维修、改造时应满足GB 50041《锅炉房设计标准》、GB 50016《建筑设计防火规范》等规定，并形成验收记录； 3.按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 27 | 热水锅炉 专项 | 自动补给水装置不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 28 |  | 循环泵停泵联锁装置不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 29 | 有机热载体锅炉专项 | 有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求 | 定期对有机热载体按规定取样检验 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 30 |  | 膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求 | 按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 31 | D级锅炉专项 | 未对作业人员进行培训 | 定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 32 |  | 未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护 | 按规定进行维护保养和定期自行检查 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 33 |  | 擅自对锅炉进行改造 | 发现擅自改造立即停止运行，做进一步处理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 34 |  | 超设计寿命使用 | 使用年限不得超过8年 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 36 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 37 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |

注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

压力容器安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配置安全管理人员、作业人员 | 1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2、定期检查作业人员证件； 3、现场检查作业人员持证情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 2 |  | 未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员 | 1、建立人员安全培训制度； 2、定期对相关人员进行培训教育和考核 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定配备安全总监、安全员、作业人员 | 按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 |  | 使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足 | 1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制 |  |  |  |
| 5 | 管理 | 未按规定办理使用登记和按时申报检验 | 建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 6 |  | 未按一机一档建立安全技术档案； 档案文件内容和保存期限不满足相关规定 | 健全安全管理技术档案管理 |  |  |  |
| 7 | 管理 | 未定期开展日常维护保养，安全检查 | 定期开展日常维护保养，安全检查 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 |  | 未建立压力容器操作规程 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 |  |  |  |
| 9 |  | 安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器 | 制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人 |  |  |  |
| 10 |  | 未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善 | 根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 |  | 未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 | 立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 |  |  |  |
| 12 |  | 未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控 | 1.按规定开展压力容器年度检查，定期检验； 2.延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用 |  |  |  |
| 13 | 管理 | 未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大 | 1.严格落实压力容器安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 14 |  | 未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施 | 1.加强对报废的压力容器管理，及时采取必要措施消除使用功能； 2.加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志 |  |  |  |
| 15 |  | 未建立压力容器、安全附件、作业人员台账 | 建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理 |  |  |  |
| 16 |  | 未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练 | 1、建立并完善压力容器事故应急专项预案； 2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录 |  |  |  |
| 17 | 设备 | 本体，接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷 | 1、对新设备严格验收要求； 2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行； 3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 |  | 有膨胀要求的压力容器（如）膨胀受阻 | 查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀 |  |  |  |
| 19 | 设备 | 压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦 | 1、查明异常发生原因，及时消除隐患； 2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行； 3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 |  | 保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷 | 1、检查破损部位设备本体是否存在损伤； 2、及时对破损部位进行恢复； 3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改 |  |  |  |
| 21 |  | 非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏 | 检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换 |  |  |  |
| 22 |  | 支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等 | 加强日常检查监控，必要时及时进行修复 |  |  |  |
| 23 |  | 运行期间超压、超温、超量等 | 1.制定运行操作规程，并严格执行； 2.必要时进行检验、评估 |  |  |  |
| 24 |  | 检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅 | 1.及时对泄漏源进行排查并处理； 2.制定运行操作规程，并严格执行； 3.及时对检漏孔进行疏通 |  |  |  |
| 25 |  | 接地装置不符合要求 | 1.查明异常原因，并及时处理； 2.接地装置进行定期检测 |  |  |  |
| 26 | 设备 | 铭牌、漆色、标志不符合要求 | 按规定完善铭牌、漆色、标志 | 日管控 | 安全员 |  |
| 27 |  | 使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器 | 严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力容器 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 28 | 安全附件和安全保护装置 | 安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。 | 1.重新校验安全阀； 2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施； 3.安全阀根部阀保持常开并锁定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 29 |  | 爆破片泄漏、反装，未定期更换 | 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认爆破片的安装方向； 3.制定爆破片定期更换计划并实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 30 |  | 压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏 | 1.根据工况选取符合要求的压力表； 2.制定压力表定期检定计划并实施； 3.刻度盘上标出工作压力的红线； 4.及时更换损坏的压力表 | 日管控 | 安全员 |  |
| 31 |  | 液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志 ，液位计存在泄漏 | 1.根据工况选取符合要求的液位计； 2.标注最高和最低安全液位的标志； 3.修复或更换液位计 | 日管控 | 安全员 |  |
| 32 |  | 紧急切断装置未定期调试，功能失效 | 1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效； 2.必要时对远控联锁功能进行测试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 33 |  | 测温仪表未定期校验 | 制定测温仪表定期校验计划并实施 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 34 | 环境 | 排放口设置不符合要求 | 排放口设置应符合相应规定 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 35 |  | 压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求 | 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 37 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 38 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |
| 39 | 快开门式压力容器专项 | 快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求 | 1.确保装置完好； 2.调试确认联锁功能正常； 3.发现异常情况及时处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 40 | 医用氧舱专项 | 医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接失效 | 及时修复或更换 |  |  |  |
| 41 |  | 有机玻璃材料的划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏 | 及时修复或更换 |  |  |  |
| 42 | 医用氧舱专项 | 照明装置（含应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、测氧仪、温度调节和加湿装置失效 | 及时修复或更换 | 日管控 | 安全员 |  |
| 43 | 移动式压力容器专项 | 每班配备充装人员及检查人员不符合要求 | 每班配备充装人员及检查人员符合相关规定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 44 |  | 移动式压力容器卸载人员无特种设备作业人员资格 | 按要求配备相应持证作业人员 |  |  |  |
| 45 |  | 使用移动式压力容器充装非使用登记介质 | 加强人员教育，规范使用移动式压力容器 |  |  |  |
| 46 |  | 移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态 | 加强充装后出车前罐体检查，必要时做检查结果记录 |  |  |  |
| 47 |  | 使用移动式压力容器超速行驶、运输剧毒化学品未按审批路线、时段行驶 | 加强人员教育，规范运行 |  |  |  |
| 48 |  | 非应急救援情况，移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装 | 加强人员教育，规范使用移动式压力容器 |  |  |  |
| 49 | 移动式压力容器专项 | 未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装 | 1.立即停止充装，并严格按照规定取得许可； 2.加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持 |  |  |  |
| 50 |  | 未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制，装卸记录不规范 | 1.根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施； 2.编制装卸作业规程并严格实施 |  |  |  |
| 51 |  | 未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统 | 建立并实施移动式压力容器充装质量追溯系统 |  |  |  |
| 52 |  | 装卸用管不符合有关要求 | 1.装卸用管定期进行耐压试验； 2.装卸用管材质与介质相容； 3.加强连接部位的检查 |  |  |  |
| 53 |  | 在禁止装卸作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 54 |  | 未设置安全出口，周围未设置安全标识 | 1.按要求设置安全出口； 2.按要求设置安全标识 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 55 |  | 充装场地未具有良好的通风条件或未设有足够能力的换风通风装置；缺少如充装场地环境温度、气体浓度控制等安全措施 | 1.按规范要求设置换风通风装置； 2.根据充装气体的危险特性，增加如充装场地环境温度控制等安全措施； 3.易燃、易爆、有毒介质的充装单位，严格按规定装设气体浓度监测报警装置 |  |  |  |

备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

气瓶充装风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 每班充装人员及持证检查人员不符合要求 | 1.每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员； 2.每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人 | 日管控 | 安全员 |  |
| 2 |  | 未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备安全管理人员、气瓶作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.按规定配备相关人员，建立台账 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 3 |  | 作业人员无相应的资格证书或证书超期的 | 定期检查作业人员证件 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 |  | 未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核 | 对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 5 | 管理 | 超许可范围充装的 | 加强许可管理，严禁超范围充装 | 日管控 | 安全员 |  |
| 6 |  | 未对气瓶进行检查和维护保养 | 对气瓶进行检查和维护保养 |  |  |  |
| 7 |  | 未对不合格的气瓶进行处理 | 对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理 | 日管控 | 安全员 |  |
| 8 |  | 超量、超压充装 | 严格按规定要求充装 | 日管控 | 安全员 |  |
| 9 |  | 移动式压力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范 | 1.根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施； 2.编制卸载作业规程并严格实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 10 |  | 未建立气瓶充装质量追溯信息系统 | 1.按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案； 2.气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存 | 日管控 | 安全员 |  |
| 11 |  | 未建立、健全安全技术档案 | 建立健全安全技术档案 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 12 |  | 未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求 | 按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 |  | 发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改 | 1.查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患； 2.制定整改计划，明确整改措施及责任人 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 14 |  | 无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续。 | 1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可； 2、加强许可管理，及时变更 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 |  | 未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律法规标准 | 1.建立健全并有效实施相关安全管理制度； 2.根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法律法规标准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 |  | 未建立、健全操作规程 | 建立健全操作规程 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 17 |  | 未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况 | 1.及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护； 2.每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 18 |  | 气瓶检验有效期届满前一个月，未向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。 | 气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 |  | 未制定应急预案或进行演练 | 应建立应急预案，按要求定期开展演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 20 |  | 未落实安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大 | 1.落实气瓶安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 设备 | 信息标志、警示标签、漆色不符合要求 | 1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的内容应符合相应规定； 2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用应当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样； 3.充装气瓶的漆色应符合相关规定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 |  | 充装前（后），未逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录的。 | 充装前（后），逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 23 |  | 充装过程中，未进行检查，并且填写充装记录的。 | 充装过程中，进行检查，并且填写充装记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 24 |  | 充装改装、翻新、报废、超期未检、超过使用年限的气瓶 | 1.加强管理，严格落实充装前检查制度； 2.对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废 | 日管控 | 安全员 |  |
| 25 |  | 充装未在本单位办理使用登记的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外） | 1.加强管理，严格落实充装前检查制度； 2.严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶以及登记机关同意充装的气瓶 | 日管控 | 安全员 |  |
| 26 |  | 移动式压力容器直接向气瓶进行倒装或气瓶直接对其他气瓶倒装 | 严格作业控制，除应急救援情况外，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他气瓶倒装 | 日管控 | 安全员 |  |
| 27 |  | 装卸用管不符合有关要求 | 1.装卸用管定期进行耐压试验； 2.装卸用管材质与介质相容； 3.加强连接部位的检查 | 日管控 | 安全员 |  |
| 28 |  | 未配备符合要求的气瓶充装装置 | 1.充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装； 2.充装高（低）压液化气体、低温液化气体以及溶解乙炔气体时，所采用的称重衡器的最大称量值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求； 3.充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 29 |  | 未按要求装设紧急切断系统 | 装设紧急切断系统并定期调试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 30 |  | 所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登记的，超过使用年限的，超过检验有效期的，安全附件超过校验有效期的 | 对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用登记证和落实定期检验、校验 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 31 |  | 易燃有毒气体充装未配备气瓶识读锁枪功能 | 易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充装枪 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 32 | 安全泄压装置及安全附件 | 气瓶安全泄压装置不符合有关要求 | - 及时更换安全泄压装置； - 安全阀定期校验 | 日管控 | 安全员 |  |
| 33 |  | 气瓶安全仪表及安全附件不符合有关要求 | 及时更换仪表及安全附件 |  |  |  |
| 34 | 环境因素 | 在禁止卸载作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 35 |  | 气体浓度监测报警装置不符合相关要求； | 配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期校验 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 36 |  | 充装区域通风不畅、未遮阳 | 按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 37 |  | 未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅，安全间距不足 | 按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道并通畅 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 38 |  | 易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备未按要求配置防雷、防爆、防静电设施 | 易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配置防雷、防爆、防静电设施 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 |  | 未按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品 | 按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 40 |  | 未配备事故应急救援预案涉及的应急工、器具 | 配备事故应急救援预案涉及的应急工器具 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 41 |  | 未告知进站须知、安全警示标识不全的 | 告知进站须知、安全警示标识应齐全 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 42 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 43 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 44 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |
| 45 | 压缩气体充装专项 | 未制定充装温度与最高充装压力对照表，未按要求控制 | 1.制定充装温度与最高充装压力对照表 2.充装后的压力（换算成20℃）不得超过气瓶的公称工作压力 | 日管控 | 安全员 |  |
| 46 |  | 氧化性压缩气体阀未采用余压保持装置（充装采用先抽后充工艺的阀除外）；充装氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂或其他可燃物 | 按照相应规定配备余压保持阀，氧化性气体充装瓶体、瓶阀禁油 | 日管控 | 安全员 |  |
| 47 |  | 充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量大于5kg，充装压力大于3MPa（20℃时） | 充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量不得大于5kg，充装压力不得大于3MPa（20℃时 ） | 日管控 | 安全员 |  |
| 48 |  | 采用电解法制取氢气、氧气的充装单位，未装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置 | 1.必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置，并定期对氢、氧浓度进行人工检测； 2.当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过0.5%（体积比）时，须停止充装作业，并查明原因采取有效处理措施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 49 |  | 有抽真空工艺要求的，未设置抽真空装置或未进行抽真空 | 有抽真空工艺要求的，应设置抽真空装置或进行抽真空（氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专用油脂或无油脂润滑） | 周排查 | 安全总监 |  |
| 50 |  | 未按照有关要求装设防错装接头 | 按照有关要求装设防错装接头 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 51 | 高（低）压液化气体充装专项 | 充装前未逐瓶称重（车用气瓶除外） | 充装前逐瓶称重（车用气瓶除外） | 日管控 | 安全员 |  |
| 52 |  | 未设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；自动化充装对，未按照批量抽样有关规定进行复检；充装超量对气瓶未及时采取有效措施进行处置 | 1.设置复检衡器，对充装量逐瓶复检； 2.自动化充装对，按照批量抽样有关规定进行复检； 3.充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置 | 日管控 | 安全员 |  |
| 53 |  | 液氨、液氯等毒性气体充装，不具有回收或处理瓶内余气的装置，未安装在可防止充装时气体溢出的负压操作 系统上 | 1.液氨、液氯等毒性气体充装，应具有回收或处理瓶内余气的装置； 2.安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 54 |  | 衡器未装设超装报警或者自动切断气源的装置 | 衡器应装设超装报警或者自动切断气源的装置 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 55 |  | 液化天然气充装，在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上未装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀 | 在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上应装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 56 | 低温液化气体充装 | 汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置 | 1.安装规定要求对汽化器出口装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置； 2.定期对汽化器出口的温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置进行检查和调试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 57 | 溶解气体充装专项 | 超量、超温、超速充装 | 1.充装前，应当测定溶剂和气体的补加量并按照测定量补加； 2.充装时，气瓶瓶壁温度不得超过40℃，充装溶解气体的容积流速应当小于0.015m3/h.L | 日管控 | 安全员 |  |
| 58 |  | 未设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量的装置 | 1．按照技术规范要求设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量、补加溶剂和吸附气体介质量的装置； 2．按照要求对计量器具进行定期检验或校准 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 59 |  | 未设置冷却喷淋和紧急喷淋装置 | 按照技术规范要求设置冷却喷淋和紧急喷淋装置，并定期进行调试 |  |  |  |
| 60 | 混合气体气瓶充装专项 | 未按规定确定混合气体的气体组分量以及充入顺序 | 1.确定混合气体的安全性； 2.确定混合气体组分与材料的相容性； 3.确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序 | 日管控 | 安全员 |  |
| 61 |  | 充装每一气体组分之前，未使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换 | 充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换 |  |  |  |
| 62 | 车用气瓶充装 | 充装场所未严格执行禁烟禁火规定，充装时司乘人员未离车 | 现场设置醒目安全警示标志，加强司乘等外来人员管控，严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求 | 日管控 | 安全员 |  |
| 63 |  | 充装装置缺少识读汽车车牌及气瓶电子标识标志的功能 | 配置具有识读功能、符合规定的充装装置 | 月调度 | 主要负责人 |  |

备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，气瓶充装单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

压力管道安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配置安全管理人员 | 1.建立特种设备安全管理人员管理制度； 2.定期检查人员证件 | 日管控 | 安全员 |  |
| 2 |  | 未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员 | 1.建立人员安全培训制度； 2.定期对相关人员进行培训教育和考核 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定配备安全总监、安全员、操作人员 | 按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 4 |  | 使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足 | 1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训； 2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制 |  |  |  |
| 5 | 管理 | 未按规定办理使用登记和按时申报检验 | 建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 6 |  | 未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定 | 健全安全管理技术档案管理 |  |  |  |
| 7 |  | 未定期开展日常维护保养，安全检查 | 定期开展日常维护保养，安全检查 |  |  |  |
| 8 | 管理 | 未建立压力管道操作规程 | 1.建立完善操作规程； 2.加强人员培训并组织实施 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 |  | 安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道 | 制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人 |  |  |  |
| 10 |  | 未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善 | 根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 |  | 未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 | 立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续 |  |  |  |
| 12 |  | 未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施 | 1.加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能； 2.加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志 |  |  |  |
| 13 |  | 未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控 | 1.按规定开展压力管道年度检查，定期检验； 2.延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用 |  |  |  |
| 14 |  | 未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大 | 1.严格落实压力管道安全事故报告制度； 2.及时采取有效措施防止事故扩大 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 15 |  | 未建立压力管道、安全附件、操作人员台账 | 建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理 |  |  |  |
| 16 |  | 未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练 | 1．建立并完善特种设备事故应急专项预案； 2．按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录 |  |  |  |
| 17 | 设备 | 管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺陷 | 1．对管道严格验收要求； 2．必要时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 |  | 压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷 | 查明并消除受阻原因，确保自由膨胀 |  |  |  |
| 19 |  | 存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连接螺栓松动等情况 | 查明原因，消除隐患 |  |  |  |
| 20 |  | 存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件不齐全、松动、腐蚀等情况 | 查明原因，消除隐患 |  |  |  |
| 21 |  | 压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦 | 1.查明异常发生原因，及时消除隐患； 2.制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行； 3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 |  | 保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结霜结露 | 1．检查破损部位压力管道是否存在损伤； 2．及时对破损部位进行恢复； 3。查明异常发生原因，及时消除隐患 |  |  |  |
| 23 |  | 非金属衬里或非金属管损坏 | 1. 查明异常发生原因，及时消除隐患； 2.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案 |  |  |  |
| 24 |  | 支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉降等情况 | 加强日常检查监控，必要时及时进行修复 |  |  |  |
| 25 |  | 运行期间超压、超温等 | 1.制定运行操作规程，并严格执行； 2.必要时进行检验、评估 |  |  |  |
| 26 |  | 接地装置不符合要求 | 1.查明异常原因，并及时处理； 2.接地装置进行定期测量 |  |  |  |
| 27 |  | 漆色、标志等不符合要求 | 按规定完善漆色、标志等 |  |  |  |
| 28 | 安全附件和安全保护装置 | 安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。 | 1.重新校验安全阀； 2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施； 3.安全阀根部阀保持常开并锁定 | 日管控 | 安全员 |  |
| 29 |  | 爆破片泄漏、反装，未定期更换 | 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认爆破片的安装方向； 3.制定爆破片定期更换计划并实施 |  |  |  |
| 30 |  | 压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏 | 1.根据工况选取符合要求的压力表； 2.制定压力表定期检定计划并实施； 3.刻度盘上标出工作压力的红线； 4.及时更换损坏的压力表 |  |  |  |
| 31 |  | 阻火器泄漏、反装及其他异常情况 | 1.查明泄漏原因并消除； 2.确认阻火器的安装方向（限单向阻火器） |  |  |  |
| 32 |  | 紧急切断装置未定期调试，功能失效 | 1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有效； 2.必要时对远控联锁功能进行测试 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 33 |  | 蠕胀测点或蠕胀量异常 | 1.修复蠕胀测点或蠕胀测量带； 2.采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。 |  |  |  |
| 34 |  | 使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力管道（含压力管道元件） | 严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的压力管道（含压力管道元件） | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 35 |  | 阴极保护装置失效 | 修复或加装阴极保护装置 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 36 |  | 测温仪表未定期校验 | 制定测温仪表定期校验计划并实施 |  |  |  |
| 37 | 环境 | 放空（气）阀和排污（水）阀位置设置不合理，存在异常集气、积液等情况 | 放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 38 |  | 压力管道的安全距离、安全防护措施不符合要求 | 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 39 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 40 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 41 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |

备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

电梯安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 |  | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 |  | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查电梯巡检人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 |  | 未建立电梯使用安全管理制度 | 制定电梯安全管理机构和相关人员岗位职责； 制定《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》《电梯安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 3.按《特种设备使用管理规则》建立电梯使用安全和节能管理制度 。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 |  | 未建立安全技术档案 | 1.建立电梯安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求； 2.按规定建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 |  | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求； 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 |  | 未按规定制定电梯事故应急专项预案并定期演练 | 制定电梯事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 |  | 电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质 | 查看电梯维护保养单位的资质应覆盖本单位电梯 | 月调度 | 安全总监 |  |
| 11 | 设备 | 选用国家明令禁止或淘汰的电梯产品 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 |  | 未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养； | 监督维保单位按照《电梯维护保养规则》或合同约定的周期、内容开展电梯维保工作 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 |  | 驱动主机运行时有无异常振动和异常声响。 | 每日观察驱动主机运行情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 |  | 应急救援通道是否畅通。 | 每日巡查应急救援通道是否畅通 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 |  | 未按规定进行定期检验、自行检测 | 制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 16 | 安全附件和 安全保护装置 | 轿内报警装置、对讲系统是否工作正常。 | 每日检查轿内报警装置、对讲系统情况。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 |  | 紧急停止装置是否有效。 | 每日检查自动扶梯与自动人行道的紧急停止装置。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 |  | 轿门防撞击保护装置功能是否有效(安全触板，光幕、光电等)。 | 每日检查轿门防撞击保护装置情况。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 19 |  | 示按要求配备手动紧急操作装置是否齐全 | 每日手动紧急操作装置是否齐全 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 |  | 未制定应急救援程序 | 每日检查应急救援程序 | 日管控 | 安全员 |  |
| 21 | 环境 | 电梯运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。 | 1.制定电梯巡查制度，设定巡查频次。 2.依据安全技术规范的要求，保证电梯运行环境符合有关要求。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 22 |  | 未按有关规定设置警示标志或说明 | 每日检查电梯安全警示标志是否张贴 | 日管控 | 安全员 |  |
| 23 |  | 电梯使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所； | 检查本单位电梯是否有处于易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所或环境 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 24 | 政府监督、 通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 25 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 26 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，电梯使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

起重机械安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控方式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度，按规定配备相关人员 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 |  | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 |  | 作业人员违章作业 | 纠正和制止违章作业行为，遵循起重作业的安全规章和操作规程，杜绝不明重量范围起吊、歪拉斜拽、视线盲区、站位混乱等违章行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未建立起重机械安全运行管理规章制度 | 1.制定《起重机械安全总监职责》《起重机械安全员守则》《起重机械安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 2.建立起重机械安全管理机构和相关人员岗位职责。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 |  | 未建立安全技术档案 | 按照一机一档建立安全技术档案，至少包括以下内容： 起重机械设计、制造技术资料和文件； 起重机械安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料； 3.起重机械维护保养记录。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 | 管理 | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求； 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续，办理报废的设备应确认去功能化处理。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 |  | 未按规定进行经常性维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，并做好记录 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 |  | 未建立起重机械事故应急专项预案并定期演练 | 制定起重机械事故应急救援专项预案并每年至少进行1次事故演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 |  | 登高作业风险 | 操作人员穿戴劳动保护用具（如安全帽、安全鞋），严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施 | 日管控 | 安全员 |  |
| 11 | 设备 | 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的起重机械 | 1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 2.对计划新增设备采购前根据起重机械的用途、使用环境，选择适合使用条件要求的起重机械，并且对所使用起重机械的选型负责。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 |  | 未按有关规定起重机械定期检验，设备超期未检 | 1.制定特种设备检验制度和检验计划； 2.明确安全总监负责定期检验和后续整改工作。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 | 设备 | 吊索具未设置防止吊物意外脱钩的安全装置，吊索具出现危险断面磨损超过10%、裂纹、焊补、塑性变形、扭转变形 | 1.检查吊索具防脱钩装置情况； 2.定期检查吊索具磨损、塑性变形、扭转变形情况 。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 |  | 未对钢丝绳进行日常检查，未发现钢丝绳的脱槽、断丝、磨损、压扁、扭结、笼形畸形等异常情况 | 每日检查钢丝绳损伤情况； 及时更换出现缺陷钢丝绳。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 |  | 桥、粱架等主要受力构件发生明显的腐蚀、裂纹、塑性变形等 | - 定期对主要受力构件进行防腐蚀处理； - 对发生明显的腐蚀主梁、吊具横梁的受拉区的对接焊缝进行射线或者超声检测。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 16 | 安全保护 装置 | 上限位装置、断错相保护、制动器、行程限位、漏电保护器等安全保护装置的故障及缺损 | 1.检查并空车试运行安全保护装置运行情况； 2.及时修理损坏的元件。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 |  | 急停开关功能缺失 | 检查并空车试运行，及时修理损坏的元件 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 环境因素 | 起重机作业区域内有高海拔、易燃易爆品、等极端状况并且缺少警示标线和警示标志 | 1.定期检查作业区域环境，禁止违章在高海拔、易燃易爆品、大风作业、雷电、高温、高湿度、电磁干扰、地面承载力不足等极端状况下作业； 2.制作“禁止进入”“防止坠物”等标识和距离警示标线。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 19 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 20 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录、整改、消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 21 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录、整改 | 日管控 | 安全员 |  |

注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

场（厂）内机动车辆安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控方式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 |  | 作业人员未持有相应资格证件 | 1.场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵； 2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 1.制定安全教育培训制度和培训计划； 2.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 |  | 未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等 | 检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 |  | 未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程 | 1.单位制定符合TSG08-2026《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度； 2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容：出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 |  | 未按按要求建立健全特种设备安全技术档案 | 1.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2026《特种设备使用管理规则》第3.3条要求建立安全技术档案。 2.定期检查安全技术档案的完整性 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 |  | 未按规定及时办理使用登记、变更使用登记 | 1.建立使用登记、定期检验管理制度； 2.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 |  | 未按要求经常性维护保养和定期自行检查 | 1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周期和内容； 2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案； 3.使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 10 |  | 未建立特种设备事故应急专项预案，未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等） | 1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事故应急专项预案； 2.定期开展应急预案和特种设备应急专项预案定期开展应急处置和救援演练，每年至少演练一次，并且作出记录 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 | 设备 | 未按要求使用符合要求的特种设备或使用国家明令禁止，未按实际情况选择适合使用条件要求的场车 | 1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 2.对计划新增设备采购前根据场车的用途、使用环境（如温度、湿度、海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责； 3.购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确； （观光车专项） | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 12 |  | 未按有关规定安排场车首次检验、定期检验，设备超期未检 | 1.制定特种设备检验制度和检验计划； 2.明确安全员负责定检验和后续整改工作； 3.安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 13 |  | 未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项） | 1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整； 2.定期检查车辆设备状况； 3.按期保养，及时维修； | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 | 安全保护和防护装置 | 未按要求设置安全保护和防护装置 | 1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整； 2.定期检查车辆设备状况； 3.按期保养，及时维修。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 |  | 安全保护和防护装置、安全监控装置、视频监控装置等失灵或失效 | 按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 | 环境因素 | 使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理 | 1.明确场车行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，场车作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌； 2.观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度；（观光车专项） 3.观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m（弯道处为4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施；（观光车专项） 4.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，作业区域严格控制。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 17 |  | 未按有关规定设置警示标志或说明 | 1.安全员和作业人员加强对特种设备法律法规知识学习，掌握警示标志或说明设置要求；叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示，配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全；观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志：系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿下车； 2.定期对警示标志或说明设置情况进行检查。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 18 |  | 观光车辆的行驶路线不符合要求（观光车专项） | 1.安全总监应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求； 2.观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识； 3.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；路线不符合要求的，车辆不得行使。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 19 |  | 在易燃易爆等危险区域作业，装载运输易燃易爆、剧毒等危险品或熔融金属、炙热金属等特殊物品（叉车专项） | 1.按照防爆等级在符合区域划分图内运行；严禁防爆区域使用防爆等级不符的车辆； 2.车辆配备灭火器，车体两侧、车后部喷涂“严禁烟火”或“注意危险”等警示字样； 3.定期检查相关设施，灭火器等是否在有效期内 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 21 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患 | 日管控 | 安全员 |  |
| 22 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 日管控 | 安全员 |  |

备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

大型游乐设施安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险指标 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 |  | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全培训教育 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 |  | 作业内容与证书项目不相符 | 建立岗位责任制度 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 |  | 未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程 | 制定大型游乐设施安全管理机构和相关人员岗位职责； 制定《大型游乐设施安全总监职责》《大型游乐设施安全员守则》《大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度管理制度》。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 |  | 未建立安全技术档案 | 1.建立大型游乐设施安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求； 2.按规定建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 |  | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求； 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 |  | 未按规定制定大型游乐设施事故应急专项预案并定期演练 | 制定大型游乐设施事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 设备 | 未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 |  | 未按规定进行维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 12 |  | 未按规定进行定期检验、监督检验 | 制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实定期检验、自行检测的后续整改工作 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 13 | 安全附件和 安全保护装置 | 安全带、安全压杆等安全束缚装置失效 | 每日检查安全束缚装置情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 14 |  | 事故状态下座舱紧急降落装置故障或疏导乘客、救生措配备不足 | 每日检查紧急降落装置等安全装置情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 |  | 风速计故障及缺损，避雷装置缺损或接地电阻不符合规定 | 每日检查风速仪、避雷装置等安全装置情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 |  | 安全标识缺损 | 每日检查安全标示情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 17 | 环境因素 | 大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域； | - 检查大型游乐设施的场地是否在易发生自然灾害的场所； - 关注气象预报，及时采取防范措施。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 18 |  | 大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明 | 每日检查安全警示标志的张贴情况 | 日管控 | 安全员 |  |
| 19 |  | 大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。 | 检查大型游乐设施与周边建筑物等设施设备保持安全距离 | 日管控 | 安全员 |  |
| 20 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 21 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 22 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，大型游乐设施使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。

客运索道安全风险管控清单（供参考）

| 序号 | 风险类别 | 风险因素 | 风险管控措施 | 管控形式 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按规定配备安全管理人员和作业人员 | 1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度； 2.按规定配备相关人员。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 2 |  | 作业人员未持有相应资格证件 | 配备具有相应资质的作业人员，加强资格证的换证管理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 3 |  | 未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 | 按规定开展安全教育培训 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 4 |  | 作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求 | 检查客运索道作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为 | 日管控 | 安全员 |  |
| 5 | 管理 | 未按规定设置安全管理机构 | 按规定设置客运索道安全管理机构。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 6 |  | 未按规定制定管理制度、操作规程 | 制定客运索道安全管理机构和相关人员岗位职责； 制定《客运索道安全总监职责》《客运索道安全员守则》《客运索道安全日管控、周排查、月调度管理制度》； 按规定建立客运索道操作规程。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 7 |  | 未建立安全技术档案 | 1.建立客运索道安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求； 2.按规定建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 8 |  | 未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续 | 1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求； 2. 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 9 |  | 未按规定制定客运索道事故应急专项预案并定期演练 | 制定客运索道事故应急专项预案并每年至少开展1次演练 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 10 | 客运索道 本体 | 选用国家明令禁止或淘汰的客运索道产品 | 建立采购管理制度，明确采购、验收要求 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 11 |  | 未按规定进行试运行和例行安全检查 | 1.制定试运行方案，试运行过程中的技术、安全保障措施，在每日投入使用前，按规定进行试运行并做好相应记录； 2.在每日投入使用前，按操作规程进行例行安全检查。 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 12 |  | 未按规定进行维护保养和自行检查 | 按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录 | 日管控 | 安全员 |  |
| 13 |  | 未按规定进行定期检验、监督检验 | 制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 14 | 安全附件、 安全保护装置和相关附属设施 | 未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置 | 1.将客运索道安全使用标志悬挂或者固定在易于乘客注意的显著位置；在上下站醒目位置设置索道乘坐须知；通过广播电视宣传乘坐索道安全注意事项；人工提醒乘客； 2.在上下站台行车区设置禁止入内安全标识；提醒乘客每车乘人数；上车区、下车区域划线标识；人工提醒乘客安全注意事项；每天检查标识完整性。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 15 |  | 安全保护装置不齐全或失效 | 1.制定安全保护装置定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行； 2.落实专人每日检查安全保护装置的完好性；及时修理或恢复。 | 日管控 | 安全员 |  |
| 16 |  | 紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及救援通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用 | 落实专人定期开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理 | 周排查 | 安全总监 |  |
| 17 | 环境因素 | 客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求 | 设计索道时按照安全技术规范进行选址，避开风险区域 | 周排查 | 安全总监 |  |
|  |  | 有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的 | 定期对索道周边环境进行排查，发现危及索道安全的情况及时停运处置 | 周排查 | 安全总监 |  |
|  |  | 存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险 | 日常排查、专项排查、及时清理沿线树木及杂物，大风天气及时调整运行速度或停运 | 日管控 | 安全员 |  |
| 18 | 政府监督、通报、预警 | 发现不合格项 | 记录，整改。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 19 | 投诉举报 | 发现不合格项 | 记录，整改，消除安全隐患。 | 月调度 | 主要负责人 |  |
| 20 | 舆情信息 | 发现不合格项 | 记录，整改 | 月调度 | 主要负责人 |  |

备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，客运索道使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。